Załącznik Nr 8 do SIWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zaprojektowanie i wybudowanie 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ludmiłówka 
i Terpentyna, gm. Dzierzkowice”

Zamawiający: 		Gmina Dzierzkowice

Terpentyna 1

23-251 Dzierzkowice

Kody CPV:

45252127-4 	Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

45231300-8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i rurociągów do odprowadzania ścieków

71320000-7 		Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1	Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej

Spis zawartości:

- Program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Program funkcjonalno-użytkowy – część informacyjna.

Zatwierdził:

A. Program funkcjonalno-użytkowy – część opisowa.

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienie jest zaprojektowanie i wybudowanie 25 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Ludmiłówka i Terpentyna, gm. Dzierzkowice. Przydomowe oczyszczalnie ścieków mają mieć charakter mechaniczno-biologicznych oczyszczalni, opartych na osadniku gnilnym i systemie rozsączającym podczyszczone ścieki w gruncie, o wydajności do 7,5 m3/dobę.

2. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotowe przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być tak zaprojektowane aby:

a) oczyszczały ścieki pochodzące wyłącznie z obiektu, dla którego zostały zaprojektowane z zastosowaniem oddzielnie osadnika wstępnego i układu rozsączającego podczyszczone ścieki w gruncie (drenaż rozsączający).

b) następowało mechaniczne podczyszczanie ścieków w osadniku wstępnym oraz rozsączanie podczyszczonych ścieków w gruncie za pośrednictwem drenażu

c) oczyszczały wyłącznie ścieki z gospodarstw domowych t.j.: wodę zużytą do kąpieli, zmywania, prania oraz wodę wykorzystywaną do spłukiwania misek ustępowych.

2.2. Oczyszczanie ścieków powinno zachodzić w dwóch następujących po sobie fazach:

FAZA I - podczyszczanie w osadniku wstępnym (gnilnym) - usunięcie ze ścieków substancji nie rozpuszczonych w wodzie zatrzymując je w osadniku i następnie poddając procesowi fermentacji w warunkach beztlenowych. Wymagana właściwa pojemność zbiornika 
w zależności od ilości dopływających ścieków.

FAZA II - oczyszczanie biologiczne w gruncie – podczyszczone ścieki zostają rozsączone za pośrednictwem drenażu w gruncie tworząc na nim błonę biologiczną a tam w warunkach tlenowych następuje rozkład substancji organicznych na nieszkodliwe dla środowiska proste związki nieorganiczne.

2.3. Minimalne wskaźniki oczyszczania

Osadnik wstępny (minimum dwukomorowy) powinien zapewnić wymagane podczyszczenie ścieków surowych przed podaniem ich do dalszego oczyszczania biologicznego. Zastosowane rozwiązania techniczne powinny zabezpieczyć drenaż rozsączający przed podawaniem ścieków zanieczyszczonych substancjami stałymi (resztki warzyw i owoców, obierki, kawałki papieru itp.). Części stałe powinny być zatrzymywane w osadniku wstępnym.

Mechaniczno-biologiczne przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą gwarantować stopień oczyszczania ścieków zgodny z wymogami Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)

2.4. Dobór systemu oczyszczania

Osadnik wstępny (gnilny) powinien być minimum dwukomorowy i dobrany zgodnie 
z instrukcja producenta. Osadnik powinien być zaopatrzony w deflektor na wlocie i w filtr szczelinowy (zabezpieczający przed wynoszeniem zawiesiny na wylocie).

Drenaż rozsączający powinien być dobrany zgodnie z instrukcją producenta, odpowiednio do ilości mieszkańców, z zapewnieniem uzyskiwania wymaganych parametrów oczyszczania ścieków.

  - Odległości

Odległość ochronna od wody gruntowej (w pionie) - grubość warstwy gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych 
w rejonie lokalizacji systemu oczyszczania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie warunków jakie trzeba spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub gruntów oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z dnia 19.02.2009 roku.)

Odległość ochronna od ujęć wodnych (w poziomie) - odległość pomiędzy drenażem rozsączającym, a studnią głębinową będącą jedynym źródłem wody pitnej, która powinna wynosić minimum 30m.

Inne zalecane kryteria lokalizacji przydomowych oczyszczalni ścieków:

a) odległość od budynku: minimum 3 m (drenaż i osadnik)

b)  odległość od płotu sąsiada: ok. 2-3 m (drenaż i osadnik)

c) odległość od drzewa: minimum 3 m (drenaż)

2.6. Osadnik gnilny

Zbiornik wykonany z PEHD powinien być posadowiony na 30-to centymetrowej warstwie dobrze zagęszczonego piasku. Przestrzeń (min. 30 cm) pomiędzy zbiornikiem a ścianami wykopu musi być wypełniona mieszanką piasku z cementem w proporcji: 50 kg cementu na 1 m3 piasku. Ilość cementu na m3 piasku wzrasta proporcjonalnie do zagrożenia "podejścia" osadnika wodami gruntowymi. Zbiornik należy stopniowo napełnić wodą w miarę zasypywania wykopu.

W czasie montażu należy upewnić się, że piasek lub ziemia służąca do obsypki nie zawiera przedmiotów ostrych mogących uszkodzić ściany zbiornika. Osadnik należy wypoziomować wzdłuż osi podłużnej (linia przepływu wlot-wylot). Osadnik umieszcza się na zewnątrz, jak najbliżej budynku (od 3 do 8 m). Im większa jest odległość od budynku do zbiornika - tym większe ryzyko oziębienia ścieków, aż do ich ewentualnego stężenia (w czasie mrozów).

Należy:

a) umieścić zbiornik max. 10 m od budynku (zalecane 5 ÷ 8 m),

b) ocieplić przewód, jeśli odległość ta (z niezależnych względów) musi być większa niż 10 m,

c) zapewnić nachylenie przewodu minimum 2-3 cm/mb.

Osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą (w czasie montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).

2.7. Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający z PCV jest to układ naciętych przewodów ułożonych pod powierzchnią terenu. Zadaniem drenażu jest równomierne (rozłożone na dużej powierzchni) wprowadzenie do systemu wstępnie podczyszczonych ścieków wypływających z systemu oczyszczania. Ścieki muszą dopływać do rowów drenarskich w bardzo małych dawkach. Jest to warunek ich dalszego skutecznego unieszkodliwienia. Dlatego też drenaż rozsączający musi mieć długość proporcjonalną do ilości ścieków i przepuszczalności gruntu.

W gruncie o dobrej chłonności można przyjąć minimum 10 mb drenażu na jednego użytkownika (stałego mieszkańca). Na końcach nitek drenarskich należy wykonać wywiewki wentylacyjne. Obciążenie hydrauliczne drenażu, w zależności od rodzaju gruntu, powinno zawierać się w granicach 0,004-0,0010 m3/mb (od 4 do 10 litrów na metr bieżący na dobę).

Przy terenie podmokłym lub gruncie słabo przepuszczalnym należy dwukrotnie powiększyć całkowitą długość drenażu..

Jedna nitka drenażowa nie powinna przekraczać 20 mb. Rura drenarska powinna być ułożona w rowie drenarskim o szerokości min. 50 cm. Może to być też łoże drenarskie, na którym ułożone zostaną nitki drenarskie w odstępnie min. 1,5 m jedna od drugiej. Rura drenarska przykryta powinna być geowłókniną, której brzegi zawinięte są do góry oraz powinna spoczywać na (w przekroju pionowym od dołu do góry): 10 cm dobrze przepuszczalnej gleby, 10 cm piasku, 40 cm tłucznia 20/40.

Zadaniem geowłókniny jest::

a) ochrona rury drenażowej przed zamuleniem ziemią,

b) ochrona rury drenażowej przed korzeniami,

c) osłona termiczna.

Głębokość posadowienia drenażu rozsączającego:

optymalna: 40-50 cm

minimalna: 35 cm maksymalna: 80 cm

Parametry drenażu:

a) zalecany spadek drenażu: 1 %,

b) odległość między rurami drenażowymi: 1,5 m,

c) szerokość rowu drenarskiego: 0,5 m,

d) maksymalna długość nitki drenarskiej 20 m,

e) rura drenażowa nacięta tylko na odcinkach prostych,

f) nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system, mogą też być niezależne, zakończone wywiewką wentylacyjną.

2.8. Wytyczne projektowe

a) osadnik powinien być posadowiony nie dalej niż 10 m od budynku,

b) pojemność osadnika powinna być dobrana na odpowiednią ilość ścieków (ilość użytkowników) do podczyszczenia na dobę.

c) osadnik powinien być minimum dwukomorowy i zaopatrzony na wylocie w filtr  doczyszczający.

d) optymalne przetrzymanie ścieków w osadniku gnilnym powinno wynosić 3 doby.

e) osadnik gnilny nie może być zakopany zbyt głęboko (max 80 cm).

f) zalecany spadek drenażu: 1 %.

g) odległość między rurami drenażowymi: 1,5 m.

h) szerokość rowu drenarskiego: 0,5 m.

i) maksymalna długość nitki drenarskiej ok. 20 m, nitka zakończona wywiewką.

j) rura drenażowa jest nacięta tylko na odcinkach prostych.

k) nitki drenażowe mogą być spięte w jeden system, mogą też być niezależne.

l) osadnik gnilny oddany do użytku jest całkowicie wypełniony wodą ( w czasie  montażu był napełniany sukcesywnie wodą w miarę zasypywania).

m) budynek musi posiadać należyty system wentylacyjny: rura o średnicy 100 mm, bez większych załamań, wyprowadzona prawidłowo na dach.

W przypadku braku takiej wentylacji należy ją wykonać.

Powyższe wytyczne mają charakter ogólny i uniwersalny. W każdym przypadku należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i wytycznych producentów instalacji oraz aktualnych przepisów budowlanych i wymagań ochrony środowiska.

Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości.

Wszystkie urządzenia i materiały zastosowane do oczyszczania ścieków muszą spełniać obowiązujące w Polsce przepisy i normy.

B. Program funkcjonalno-użytkowy – część informacyjna.

Zamawiający przedstawi oferentom:

- wykaz lokalizacji oczyszczalni (dostępny u Zamawiającego).

Oferent, którego oferta zostanie wybrana do wykonania zamówienia zapewni:

1. 	Uzyskanie niezbędnych map na potrzeby opracowania dokumentacji.

2. Pisemne uzgodnienie lokalizacji systemów oczyszczania ze wszystkimi przyszłymi Użytkownikami.

3. 	Przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych podłoża gruntowego, przy czym badania muszą być wykonane we wszystkich lokalizacjach oczyszczalni ścieków (minimum 1 odwiert/na lokalizację). Głębokość odwiertów powinna każdorazowo gwarantować możliwość prawidłowego rozpoznania chłonności gruntu i grubości warstwy gruntu zapewniającej miąższość co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego jednak głębokość ta powinna wynosić każdorazowo minimum 3 m. Badania geotechniczne muszą zawierać wnioski odnoszące się do każdej lokalizacji systemu oczyszczania oddzielnie.

Wnioski powinny określać

a) chłonność gruntu

b) spełnienie warunku warstwy gruntu o miąższości minimum 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

4. Opracowanie projektów technicznych oczyszczalni ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projekty techniczne wraz dokumentacją geotechniczną  i kosztorysową Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu celem ich weryfikacji pod kątem wymogów SIWZ, zgodności ze sztuką budowlaną i odpowiednimi przepisami prawa.

5. Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia budowy.

6. Wybudowanie oczyszczalni zgodnie z projektem z użyciem materiałów i instalacji posiadających odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności.

7. 	Inwentaryzację powykonawczą inwestycji.

8. Przeprowadzenie indywidualnych instruktaży dla użytkowników oczyszczalni zakończone uzyskaniem pisemnego oświadczenia Użytkownika o odbytym przeszkoleniu i przekazaniem instrukcji obsługi i eksploatacji systemu oczyszczania zawierającej niezbędne minimum informacji techniczno-eksploatacyjnych, a mianowicie:

Uwaga:

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania spotkania z wszystkimi oferentami. Oferent jest zobowiązany do wizyty miejsca realizacji robót i jego otoczenia oraz rozmowy z przyszłym Użytkownikiem na temat spodziewanej chłonności gruntu, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty, podpisania umowy i wykonanie robót. Konieczność zastosowania wszelkich urządzeń dodatkowych (np. zastosowania dodatkowych pompowni ścieków surowych i/ lub oczyszczonych, separatorów itp.) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków należy uwzględnić w ofercie. W przypadku stwierdzenia, że brak takiego rozwiązania wpływa na nieprawidłowe funkcjonowanie instalacji 
w okresie użytkowania Wykonawca robót gwarantuje wykonanie niezbędnych prac bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. W ofercie należy przewidzieć wywóz ziemi z wykopu.

Uwaga: Usunięcie istniejących szamb należy do właścicieli posesji.